Кировская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила исполнение администрациями поднадзорных пенитенциарных учреждений требований законодательства      о пожарной безопасности

В течение сентября-октября текущего года спецпрокуратурой проведены проверки полноты устранения администрациями исправительных учреждений нарушений законодательства в области пожарной безопасности, выявленных в первом полугодии 2018 года.

Проверками охвачены поднадзорные спецпрокуратуре федеральные казенные учреждения УФСИН России по Кировской области, а именно: исправительные колонии № 5, 6, 9, 11, 17, 18, 33, колонии-поселений № 15, 19, 21 и лечебно-исправительное учреждение № 12.

Результаты первоначальных проверок показали, что законодательство в рассматриваемой сфере правоотношений администрациями поднадзорных исправительных учреждений в целом соблюдается, однако, в ходе проверочных мероприятий выявлялись следующие нарушения в области пожарной безопасности.

Так, в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) и СП 5.13130.2009 не все объекты исправительных колоний были оборудованы пожарной сигнализацией. Указанные факты имели место в ИК-11 и ИК-17.

Допускаются случаи не произведения администрациями колоний своевременной перезарядки огнетушителей, как того требует ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР). Данные нарушения установлены при проверках в ИК-17 и ИК-18.

Немаловажным вопросом остается заключение администрациями учреждений договоров с организациями, имеющими соответствующую лицензию, на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации. Указанные договоры в нарушение п. 61 ППР не заключены администрациями ИК-9, ИК-17 и ИК-18.

Также при проверке ИК-33 установлено, что вопреки требованиям приложения «В» таблицы В1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» транзитный воздуховод, проходящий через электрощитовую в швейном цехе не имеет требуемого предела огнестойкости.

Всего в ходе проведенных в 1 полугодии 2018 года спецпрокуратурой  проверок вскрыто 44 нарушения требований пожарной безопасности, в целях устранения которых в адрес руководства колоний внесено 9 представлений.

Результатами проведенных контрольных проверок полноты устранения администрациями исправительных учреждений нарушений в области пожарной безопасности установлено, что основная масса из их числа устранена.

Вместе с тем, администрациями ЛИУ-12, ИК-18 и ИК-11 выявленные спецпрокуратурой в течение 1 полугодия 2018 года по данному направлению надзорной деятельности нарушения устранены не в полном объеме.

В частности, в ЛИУ-12 по-прежнему вопреки требованиям ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» и п. 61 ППР  не функционируют датчики автоматической пожарной сигнализации, расположенные в инфекционном отделении ТЛХО, в первом и втором туберкулезных отделениях. Помимо этого, в нарушение п. 63 ППР не проведено до настоящего времени плановое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Аналогичное нарушение, выразившиеся в не заключении договора на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации соответствующей организацией, имело место быть в ИК-18.

При проверке ИК-11 установлено, что в нарушение п.п. 61, 63 ППР              по-прежнему не функционирует автоматическая пожарная сигнализация в отрядах №№ 1, 2, 6, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, в механическом цехе, на участке деревообработки и в здании компрессорной. Кроме этого, вопреки требованиям     ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ и п. 1.2. СП 5.13.30.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС России от 20.03.2009 № 175, администрацией колонии не принято мер по установке автоматической пожарной сигнализации в гараже и в здании церкви.

В связи с этим, спецпрокуратурой в суды были подготовлены и направлены исковые заявления в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о понуждении администраций ЛИУ-12, ИК-18 и ИК-11 устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Решением Кирово-Чепецкого районного суда от 26.09.2018 исковые требования спецпрокуратуры удовлетворены в полном объеме, ЛИУ-12 определен срок для устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности до 01.12.2019.

Исковые заявления о понуждении администраций ИК-18 и ИК-11 устранить нарушения в области пожарной безопасности находятся в стадии рассмотрения.

Кировская прокуратура по надзору

за соблюдением законов в ИУ